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	22
	ОДС
	Оперативная диспетчерская служба

	23
	ПВХ
	Поливинилхлорид (термопластический материал труб)

	24
	ПИР
	Проектно-изыскательские работы

	25
	ПКР
	Программа комплексного развития

	26
	ПНД
	Полиэтилен низкого давления

	27
	ПНР
	Пуско-наладочные работы

	28
	ПНС
	Повысительная насосная станция

	29
	ПРК
	Программно-расчетный комплекс

	30
	РЭК
	Региональная энергетическая комиссия

	31
	СЗЗ
	Санитарно-защитная зона

	32
	СМР
	Строительно-монтажные работы

	33
	ТБО
	Твердые бытовые отходы

	34
	ТКП
	Технико-коммерческое предложение

	35
	ТОГ
	Топографическая основа города

	36
	ТЭО
	Технико-экономическое обоснование

	37
	УРЭ
	Удельный расход электроэнергии

	38
	ФСТ
	Федеральная служба по тарифам

	39
	ХВО
	Химводоочистка

	40
	ХВП
	Химводоподготовка

	41
	ЦСТ
	Централизованная система теплоснабжения

	42
	ЦСХВ
	Централизованная система холодного водоснабжения

	43
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт


ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

	Термины
	Определения

	Абонент
	Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор  водоотведения,  единый  договор холодного водоснабжения и водоотведения

	Водоотведение
	Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной
системы водоотведения

	Водоподготовка
	Обработка
воды,
обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды

	Водопроводная сеть
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

	Водоснабжение
	Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

	Гарантирующая организация


	Организация,
осуществляющая
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Горячая вода
	Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

	Инвестиционная       программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное  водоснабжение  и (или) водоотведение
	Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Канализационная сеть
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных  сооружений,  предназначенных  для транспортировки сточных вод

	Качество и безопасность воды
	Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру

	Коммерческий учет воды и сточных вод
	Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом

	Нецентрализованная система горячего водоснабжения
	Сооружения    и     устройства,    в     том     числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно

	Нецентрализованная система холодного водоснабжения
	Сооружения  и   устройства,  технологически  не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц

	Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
	Уполномоченный орган  исполнительной  власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

	Организация, осуществляющая горячее водоснабжение
	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию  централизованной  системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы

	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

	Питьевая вода
	Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов

	Предельные  индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения
	Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах.

	Приготовление горячей воды
	Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой

	Производственная программа организации, осуществляющей
горячее водоснабжение,

холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения

	Состав и свойства сточных вод
	Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

	Сточные воды централизованной системы водоотведения
	Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

	Техническая вода
	Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

	Техническое     обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Транспортировка воды

(сточных вод)
	Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей

	Централизованная система водоотведения (канализации)
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных  сооружений,  предназначенных  для водоотведения

	Централизованная система горячего водоснабжения
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения)

	Централизованная система холодного водоснабжения
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам


ВВЕДЕНИЕ
В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон № 416 от 7 декабря 2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения водоотведения».
Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сармаково Кабардино-Балкарской Республики (далее схема) - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, а также их развития с учетом правового регулирования.

Основные мероприятия схемы предусматривают:

- приоритетность обеспечения населения питьевой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия охватывают такие объекты коммунальной инфраструктуры, как водозаборные сооружения, станции водоподготовки, насосные станции, водопроводные и канализационные сети, канализационные очистные сооружения и направлены на повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения и водоотведения.

Настоящая Схема подготовлена на период с 2023 по 2033 гг

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

 Сельское поселение Сармаково.
Сельское поселение Сармаково (до 1920 года Бабуково) Зольского муниципального района было основано в 1743 году и является одним из самых крупных в Кабардино-Балкарской Республике. Село расположено в восточной части Зольского района, в долине реки Малка. Находится в 30 км к юго-востоку от районного центра Залукокоаже, в 65 км к северо-западу от Нальчика, и в 45 км от Пятигорска. 

Первые упоминания об ауле Бабуково (кабардино-черкесское Бабыгуей) датируются 1720 годом. 

В 1743 году натухайский князь Эльмурза Бабука со своими людьми осел на правом берегу реки Малка. Этот год и считается датой основания села. 

До этого аул князя Бабука располагался на Таманском полуострове в Натухае (историческая область одного из адыгских обществ – натухайцев). Затем, когда Российская империя начала захватнические войны в Крыму и на Кубани, большая часть населения аула князя Бабука вместе с князем обосновалась на месте нынешнего Ставрополя, откуда в 1743 году окончательно переселилась в долину реки Малка. Однако, часть населения перемещалась между этим аулом и Бабукинским аулом.

В 1865 году в ходе Земельной реформы Кабардино-Балкарии к Бабуково был присоединён аул Асланбека Кайтукина. 

В 1920 году с окончательным установлением советской власти в Кабардино-Балкарии решением ревкома Нальчикского округа Бабуково, как и все другие кабардинские поселения, было переименовано из-за присутствия в названии княжеской фамилии. В результате село получило название – Сармаково, происходящее от наименования реки, протекающей через село. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР №621/3 от 29 мая 1944 года районный центр Нагорного района был перенесён из села Каменномостское в селение Сармаково.

В 1956 году, после упразднения Нагорного района КБАССР, село было передано в состав Зольского района. 

В нынешнее время Сармаково продолжает расширяться. На левом берегу реки Малка основан новый микрорайон села – Заречный. 

Сейчас Сармаково является сельским поселением Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Законом от 27 февраля 2005 года № 13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в КБР». 

Сельское поселение Сармаково граничит с землями населённых пунктов:

- на севере – с сельским поселением Камлюково;

- на востоке – с сельским поселением Верхний Куркужин;

- на юго-западе – с сельским поселением Каменномостское;

- на западе – с сельским поселением Совхозное.

Административным центром сельского поселения Сармаково является село Сармаково.

В состав сельского поселения входит 1 населённый пункт - Сармаково, на территории которого по состоянию на 01.01.2022 года проживало 8164 человек.

Протяжённость сельского поселения Сармаково - 7,8 км. Общая площадь административной территории сельского поселения Сармаково составляет 13162 га, из которой 1121 га – сельхоз. угодья, в том числе 2202 га пашни. Основные улицы сельского поселения Сармаково: ул. Ленина, и. ул. Орджоникидзе. На главной улице Ленина расположены: административное здание сельского поселения Сармаково, МУЗ «Сармаковская участковая больница», три общеобразовательных учреждения МОУ СОШ №1, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, Культурно-досуговый центр им. Маховой, две библиотеки , связь, почта и др. Весь жилой фонд сосредоточен в домах индивидуальной застройки. На территории села размещены административно-хозяйственные организации, предприятия культурно-бытового обслуживания. 
На территории сельского поселения расположены три промышленных предприятия: ООО «Сармаковский спиртодрожжевой комбинат», ООО «Альянс», строительная организация - Сармаковская МПМК.

Основу экономики сельского поселения составляют частные и арендные хозяйства. Высоко развито животноводство, в частности, разведение КРС. Добываются гравинистый песок, известняк, вулканический пепел.

Таблица 1. Характеристика сельского поселения.
	Показатели
	Единица измерения
	Значения на расчётный срок генерального план

	Площадь сельского поселения
	га
	13200

	Численность населения
	чел.
	8164

	Среднегодовая температура воздуха летом
	оС
	+25

	Среднегодовая температура воздуха зимой
	оС
	-7


Климат:
Климат умеренный, характеризующийся тёплым летом со средними температурами июля около +28°С и прохладной зимой со средними температурами около -10°С. Сумма температур за вегетационный период составляет 2800-3200°. Основное количество осадков выпадает в весенний период. 
Тип климата в сельском поселении Сармаково - умеренно-континентальный с прохладной зимой (температура от 0 до -5ºС в декабре до -7,0ºС в феврале) и жарким летом (температура от +24,0ºС в июне до +26,0ºС в августе), дождливой весной и затяжной осенью. Самый холодный месяц - январь (среднемесячная температура -8,0ºС), самый жаркий- июль (+27,0ºС). Абсолютный максимум температуры воздуха может подниматься до +37ºС в июле. Абсолютный минимум опускается до -31ºС в январе. Первые заморозки наблюдаются в среднем с 1 декабря, последние весенние - 15-20 марта. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха более 5 ºС составляет примерно 200 дней. 
Снежный покров появляется во второй декаде ноября. Число оттепелей в течении зимы - до 180 дней. В среднем толщина снежного покрова до 10 см. Наблюдались года, когда снега не было вообще, а в другие - высота снежного покрова достигала 12 см.

Среднегодовое количество осадков составляет 570-600мм. По месяцам осадки распределены неравномерно. В летний период усиленно развивается конвекция, увеличивается облачность, часто выпадают ливневые осадки. С апреля по октябрь количество осадков, по сравнению с зимними, увеличивается в 4-5 раз. 

Господствующими ветрами являются северо-восточные и юго-восточные. Число дней с суховеями и сильными ветрами (более 15 м\сек.) за вегетационный период бывает до 35-50 в год.

Инженерно-геологические и гидрологические характеристики территории:
Сельское поселение Сармаково расположено в предгорной части республики, на северо-восточном склоне Джинальского хребта. Рельеф местности представляет собой в основном хребты, тянущиеся к югу от села, сменяющиеся на севере на наклонную предгорную равнину с многочисленными возвышенностями холмов. Средние высоты составляют 838 метров над уровнем моря. Абсолютные высоты превышают 1000 метров. Высшей точкой является гора Кунитага (1247 м), расположенная к югу от села. Рельеф представляет собой сильно пересеченную многочисленными

хребтами и балками местность. Хребты являются водоразделами рек, долины которых сильно изрезаны и представляют собой малые ущелья. Вершины водоразделов рек имеют платообразную форму и общую склонность к понижению на северо-восток. В восточной части села имеются множество скоплений курганов высотой от 2 до 5 метров. 

Пониженные участки сельского поселения используются для сельскохозяйственных нужд. Вершины водоразделов и склоны хребтов из-за крутизны используются под сенокосы и выпасы скота. Из-за сильной пересеченности рельефа, большая часть сельского поселения относятся к потенциально эрозийно-опасным. Западная и восточная часть сельского поселения представляют собой пастбища и альпийские луга. Южная часть покрыта массивами смешанного леса. 

Территория сельского поселения Сармаково отличается слабой изученностью инженерно-геологических условий, так как ранее эти земли находились в сельскохозяйственном использовании. 
В геологическом строении сельского поселения принимают участие отложения неогенового и четвертичного возрастов. Отложения неогена залегают на большей части территории поселения на глубинах более 100 м. Неогеновые отложения представлены песчанистыми глинами с прослоями песков, галечниками и слабосцементированными песчаниками апшеронского яруса. 
Четвертичные отложения представлены мощной толщей (до 100 м) нижне- верхнеплейстоценовых аллювиальных валунно-гравийно-галечниковых отложений с прослоями и линзами песков и глин, перекрытых сверху лессовидными суглинками, глинами, супесями делювиально-пролювиального генезиса. Мощность делювиально-пролювиальных отложений в пределах поселения составляет несколько метров. 

Современные (голоценовые) отложения характеризуются аллювиальными и делювиально-пролювиальными фациями. Современные аллювиальные отложения образуют первую террасу Малки и слагают ее русло. Первая терраса

сложена гравием, галькой, песком, глинами и суглинками. Мощность этих образований до 10 м. Формирование первой террасы протекало в раннеголоценовое время. 
Русловые отложения поймы также сложены гравием, галькой, песками, глинами, супесями и илами, имеющими мощность до 2-3 м. Современные делювиально-пролювиальные отложения развиты на водоразделах, уступах террас, по бортам и в тальвеге балки. Они представлены суглинками, супесями и почвенно-растительный слоем, мощностью 0,5-3,0 м. 
Описываемая территория расположена в пределах крупной инженерно-геологической провинции - Предкавказской равнины, на которой выделяются межгорные и предгорные аллювиально-пролювиальные равнины: западная часть Кабардинской равнины, поверхность которых рассечена реками Малка и Золка и их притоками. Равнины имеют уклоны с запада на восток и к рекам.
 Территория сельского поселения Сармаково относится к территориям с особо сложными условиями для строительства. Здесь наиболее широко развиты оползни, эрозия, карст. 

Формирование Джинальского хребта продолжается и в настоящее время, поэтому сейсмичность здесь превышает фоновую (8,5-9 баллов). Категория грунтов по сейсмическим свойствам – III. Подземные воды – на глубине 0-20 м. Основанием сооружений в межгорных котловинах часто служат просадочные грунты. При освоении территории необходимы сложные дорогостоящие мероприятия по защите от опасных природных процессов и нейтрализации просадочности.
Водные ресурсы:
Гидрографическая сеть сельского поселения Сармаково представлена рекой Малка и ее притоками - Сармако, Худайтоко, Агубачейко, Хамцако, Кэндроко, Тотлестануко, Шелюга, Большое Камлюко и т.д. На северо-востоке

протекает река Куруко, несущая свои воды в Куркужин. Имеются многочисленные выходы родников и серных источников. 
Река Малка берёт начало на северо-восточном склоне Эльбруса из ледника Уллу-Чират (3120 метров) и является одной из самых крупных рек Кабардино-Балкарии, левым притоком Терека. Её протяженность от истока до устья составляет 216 километров. Площадь водосбора 10 тыс.кв.км. Средневысотный уровень реки - 1880метров. Часть водосбора, где формируется основной сток реки, расположена в зоне наибольшего увлажнения на высоте 4000-5000 метров. Истоки Малки находятся на северных склонах Эльбруса. С ледников Уллучиран, Карачул, Уллукол, Микельчиран. Кынчырсырт, Чунгур-Чат-Чиран стекают небольшие речки Кызылкол, Бирджалысу, Султан-Тарасу,

Каракаясу и безымянные ручьи, которые, сливаясь вместе в районе перевала Каячик, образуют реку Малку. На этом участке выходят на поверхность скальные породы, поэтому ложе реки ступенчатое, с четырьмя водопадами высотой от 20 до 40 метров. В верховьях река Малка принимает множество притоков (всего-26), среди которых наиболее крупными являются Мушт и Кичмалка. Это левые притоки Малки. Из правых притоков самый значительный река Шаукол. Выходя на равнину в 65 километрах от устья, Малка, сохраняя общее направление течения на восток, протекает по севернойчасти республики и впадает в Терек недалеко от станицы Екатериноградской. 

Река Малка с её притоками имеет ледниковый тип питания. Водный режим Малки и ее притоков, берущих начало с ледников, неустойчивый и характеризуется резкими дождевыми паводками и явно выраженным летним половодьем (июнь-август). Самый низкий уровень воды бывает зимой, когда питание рек поддерживается подземными водами. 

Воды реки Малка слабо минерализированы, обладают небольшой жесткостью и, следовательно, характеризуются высоким качеством с точки зрения их использования для нужд сельского хозяйства и водоснабжения.

Река Сармако – правый приток р. Малка. Протекает на протяжении 11 км. Впадает в р.Малка в 123 км от устья. Водохозяйственный участок реки – Малка от истока до Кура-Марьинского канала. Р. Сармако относится к Западно-

Каспийскому бассейновому округу, к рекам бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги. Площадь водосбора Сармако – 16,1 км2. Река дала начало названию сельского поселения.

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, главными из которых являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

В целом систему водоснабжения сельского поселения Сармаково можно классифицировать следующими основными признаками:

- по назначению – хозяйственно-питьевая и производственно-противопожарная;

- по характеру использования природных источников водоснабжения как систему с использованием подземных грунтовых вод (родников);

Система водоснабжения сельского поселения Сармаково включает в себя следующие основные элементы:

– водозаборные сооружения для получения воды из природных источников (родников);

– водовод и водопроводную сеть, служащие для транспортировки и подачи воды к местам ее потребления.
Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции, не свойственные другим организациям, а именно: добыча воды, подача к местам обработки, обработка до требуемого качества, хранение и раздача потребителям. 

Организацией водоснабжения на территории сельского поселения Сармаково занимается Общество с Ограниченной Ответственностью «Согласие». 

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством. Основными источниками водоснабжения сельского поселения являются подземные источники (родники), находящиеся на территории Сармаково. 

Существующие источники водоснабжения введены в эксплуатацию в период с 1973 по 2013 годы. 

Структура водоснабжения сельского поселения Сармаково представляет собой объединённый групповой Малкинский водовод, по которому вода сначала поступает в два резервуара объёмом по 1000 м³, от резервуаров водовод проходит через всё село по ул. Ленина. Параллельно от этих же резервуаров проходит вторая ветка водовода по ул. Ленина, ул. Баева, ул. Степной, ул. Орджоникидзе до пересечения с ул. Барокова, и в районе ул. Орджоникидзе № 82-84 установлены 2 резервуара объёмом по 500 м³. и третья ветка, введенная в эксплуатацию в 2022 г. проходящая по всей ул. Ленина, начиная от с. Каменномостское до восточной границы с. Сармаково. Тем самым была отключена одна из параллельных веток изношенных сетей. Питьевая вода от резервуаров самотечно поступает в водопроводную сеть и к потребителю. 

В связи с дефицитом питьевой воды в период с 2001-2013гг. были построены 7 каптажей, целью которых является дополнительное водоснабжение жителей верхней части поселения. Источником водонаполнения каптажей являются родники. На данный момент из 7-ми каптажей функционирует только 3: каптаж «Кендроко» и 2 каптажа в районе реки Сармако. 

Вода из родника, находящегося в конце ул. Махова в районе р. Сармако, самотечно поступает в водопроводную сеть поселения, обеспечивая водой ул.Махова с №29-112. Следующий родник, находящийся в районе поймы р.Сармако подпитывает два резервуара объёмом по 500м3 , относящихся к системе Малкинского группового водовода. Ещё один источник «Кендроко» находится в северо-западной части микрорайона Заречный и подпитывает проходящий по ул. Ленина водовод. Последний каптаж, каптированный сборным колодцем, построен в 2013 году с целью обеспечения водой микрорайона Заречный. На сегодняшний день работы выполнены на 100%, проект имеется. Каптаж не действует. Потребители подключены к основной линии Малкинского группового водовода.

Водоподготовка на каптажах в сельском поселении не производится. Вода не хлорируется. Потребителям подается исходная (природная) вода. Основные показатели качества воды соответствуют требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Так, например, в воде каптажей №1 (ул.Баева, 17), №2 (ул.Первомайская, 21) и №3 («Кендроко») согласно акту отбора пробы №53 от 29.06.2023г. не превышают показатели общих (ОКБ) и термотолерантных (ТКБ) колиморфных бактерий.
К центральному водоснабжению сельского поселения Сармаково подключены: административные, социально-культурные, образовательные учреждения, магазины, кафе, а также частный сектор. Водопроводные сети в сельском поселении Сармаково эксплуатируются с 1973 года. Разводящие водопроводные сети изношены в среднем на 70%. Коммерческие и приборы учёта воды на водозаборах не установлены. 

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции, не свойственные другим организациям, а именно: добыча воды, подача к местам обработки, обработка до требуемого качества, хранение и

раздача потребителям. Так как вопросами эксплуатации системы водоснабжения занимается ООО «Согласие», то эксплуатационная зона ответственности данной организации распространяется на весь комплекс системы водоснабжения сельского поселения Сармаково.

Таблица 2. Основные технико-экономические показатели по разделу «Водоснабжение» с. Сармаково 

	№п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Текущее состояние (2022 г)

	1
	Объём поднятой воды – всего
	тыс. м3
	365,3961

	
	В т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды
	-
	324,49

	2
	Объём воды, поданной в сеть
	тыс. м3
	324,49

	3
	Среднесуточное водопотребление
	м3/сут. на 1 чел.
	0,156

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут. на 1 чел.
	0,156

	4
	Объём потерь
	тыс. м3
	40,90

	5
	Удельное энергопотребление на забор и подачу воды
	кВтч/м3
	2 506,29

	6
	Количество абонентов
	чел.
	5 697

	7
	Количество бюджетных организаций
	шт
	5

	8
	Количество прочих предприятий и организаций
	шт
	3

	9
	Протяженность сетей
	м
	61,2975


Протяженность водопроводных сетей сельского поселения Сармаково:

Существующие водопроводные сети проложены диаметром от 63 до 300мм. Материал, из которого выполнены разводящие сети - чугун, полиэтилен. 
Пожарные гидранты – 48 шт (действующих).

Количество аварий в месяц (2022 г)– 2 шт.;

Аварийность сетей водоснабжения составляет – 0,11 ед/км.

Общий износ сетей и сооружений составляет – около 70,0 % 
1.1.2 Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения, в сельском поселении Сармаково отсутствуют.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Холодное водоснабжение
Федеральный закон от 07.12.2011г. N416-Ф3 (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановление правительства РФ от 05.09.2013 № 782 (ред. от 31.05.2019) «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем

водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

· «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

· «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

· «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в централизованной системе водоснабжения сельского поселения Сармаково одна технологическая зона – Малкинский групповой водовод. Зона водоснабжения сельского поселения Сармаково охватывает административные, социально-культурные, образовательные учреждения, магазины, кафе, а также частный сектор. 

В микрорайоне Заречный сети водоснабжения были проложены в 2013 году, но водопровод начал функционировать только с 2019 года. Проект «Строительство водопроводных сетей микрорайона Заречный в с.п. Сармаково Зольского района КБР» был приостановлен на 6 лет в связи с отсутствием финансирования. Процент готовности на сегодня составляет 100%.
Таблица 3. Водозабор с.п. Сармаково 
	№ п/п
	Место расположения каптажа
	№ каптажа
	Год ввода в эксплуатацию
	Статус

	1
	Район р. Сармако
	1
	2008
	Возможна эксплуатация. Действует на 20 %. Обслуживает 10 семей

	2
	Район р. Сармако
	2
	2013
	Возможна эксплуатация. Действует на 20 %. Обслуживает 10 семей

	3
	Кендроко
	3
	2001
	Возможна эксплуатация. Действует на 30 %.

	4
	Район р. Агубачейко
	4
	1998
	Не действует

	5
	Район р. Агубачейко
	5
	1998
	Не действует

	6
	Район р. Кутатейко
	6
	2010
	Не действует

	7
	Микрорайон «Заречный»
	7
	2013
	Не действует


Данные о проектном и фактическом дебетах каптажей не предоставлены водоснабжающей организацией ООО «Согласие» ввиду отсутствия технических паспортов на каптажи.

Существующие источники водоснабжения введены в эксплуатацию в 1973 - 2013 годы, износ водозаборов составляет от 70%. Учет поднятой воды ведется косвенным методом, приборы учета на водозаборах отсутствуют.

Родники в районе р. Агубачейко:

Родники были введены в эксплуатацию в 1998 году. Захват воды из 2-х восходящих родников осуществлялся через дно каптажной камеры. Камера обеспечивалась накоплением воды, необходимой для хозяйственно-бытовых нужд. Выполнено кустарным способом. С каптажа по трубе 100 мм питьевая вода самотёком подпитывала водопровод по ул. Первомайская (дома с № 8 по № 15). Горловину камеры закрывали плёнкой, территория вокруг оканавлена. Камеру периодически осматривали, очищали. Каптажи в настоящее время не действуют. Потребители были подключены к основной линии Малкинского группового водовода.

Родник в районе р. Кутатейко:

Родник был введён в эксплуатацию в 2010 году. Захват воды из восходящего родника осуществлялся через дно каптажной камеры. Камера обеспечивалась накоплением воды, необходимой для хозяйственно-бытовых нужд. Для

увеличения водоприёмной способности каптажа водозабор был выполнен горизонтально из железобетонных труб. Водозабор был защищен глиняной подушкой от загрязнения поверхностными стоками. Во избежание вымывания водой частиц грунта, водозабор был обсыпан фильтрующей песчано-гравийной загрузкой. Чтобы вода не переливалась, из каптажной камеры была установлена переливная труба 76 мм. Для освобождения родниковой воды от взвесей, вода

поступала в накопительные ёмкости V=2х4 м³, а затем по трубе 100, питьевая вода самотёком, поступала в водопровод по ул. Машукова (дома с № 76 по № 111). Накопитель каптажной камеры был перекрыт железобетонной

плитой, а вокруг устроена отмостка. Горловину камеры закрывали съемной крышкой, территория вокруг была ограждена. Камеру периодически осматривали, очищали и дезинфицировали. Каптаж в настоящее время не действует, потребители подключены к основной линии Малкинского группового водовода.
Родники в районе р. Сармако:
Родники введены в эксплуатацию в 2008 и 2013 гг. Захват воды из 2-х восходящих родников осуществляют через дно каптажной камеры. Камера обеспечивается накоплением воды, необходимой для хозяйственно-бытовых нужд. Выполнено кустарным способом. С каптажа по трубе 100 мм питьевая вода самотёком подпитывает водопровод по ул. Махова (дома с № 50 по № 112 и с № 29 по № 53). С каптажа (на правом берегу р. Сармако) по трубе 100 мм, питьевая вода самотёком подпитывает резервуары в районе ул. Орджоникидзе (дома № 82-84). Накопители каптажных камер перекрыты железобетонными плитами, а вокруг устроены отмостки. Горловину камеры закрывают плёнкой, территория вокруг оканавлена. Камеры периодически осматривают, очищают. Родники обеспечивают водой 10 семей. Каптажи находятся на грани высыхания и функционируют только на 20% от максимальной производительности.
Родник Кендроко:

Родник введен в эксплуатацию в 2001 году. Захват воды из восходящего родника осуществляют через дно каптажной камеры. Камера обеспечивается накоплением воды, необходимой для хозяйственно-бытовых нужд. Для увеличения водоприемной способности каптажа водозабор выполнен горизонтально из железобетонных труб. Водозабор от загрязнения поверхностными стоками защищен глиняной подушкой. Во избежание вымывания водой частиц грунта, водозабор обсыпан фильтрующей песчано-гравийной загрузкой. Чтобы вода не переливалась, из каптажной камеры

установлена переливная труба 100 мм. Питьевая вода самотёком поступает в водовод по ул. Ленина, затем к потребителю. Накопитель каптажной камеры перекрыт железобетонной плитой, а вокруг устроена отмостка. Горловину

камеры закрывают съемной крышкой, территория вокруг оканавлена. Камеру периодически осматривают, очищают. Каптажи находятся на грани высыхания и функционируют только на 30% от максимальной производительности.

Родник в районе м-р Заречный:

Родник был введён в эксплуатацию в 2013 году. Захват воды из восходящего родника осуществлялся через дно каптажной камеры. Камера обеспечивалась накоплением воды, необходимой для хозяйственно-бытовых нужд. Для

увеличения водоприёмной способности каптажа водозабор был выполнен горизонтально из железобетонных труб. Водозабор от загрязнения поверхностными стоками был защищен глиняной подушкой. Во избежание вымывания водой частиц грунта, водозабор был обсыпан фильтрующей песчано-гравийной загрузкой. Чтобы вода не переливалась, из каптажной камеры была установлена переливная труба 100 мм. Для освобождения родниковой воды от взвесей вода поступала в накопительные ёмкости V=5 м³. Накопитель каптажной камеры был перекрыт железобетонной плитой, а

вокруг устроена отмостка. Горловина камеры была закрыта съемной крышкой, территория вокруг оканавлена. Питьевая вода к потребителю не поступала с 2013 по 2019 год, т.к. строительство водовода было приостановлено ввиду

отсутствия финансирования из местного бюджета проекта по водоснабжению с.п. Сармаково. Каптаж в настоящее время не действует. Потребители были подключены к основной линии Малкинского группового водовода в 2019 году.

Каптажи в районе реки Сармако выполнены кустарным способом, нормативное состояние не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого

назначения» и СНиП 2.0402-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Каптаж Кендроко находится в удовлетворительном состоянии, ЗСО 1 пояса оканавлены. 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

Водоподготовка на каптажах в сельском поселении не производится. Вода, поступающая из Малкинского группового водовода, не хлорируется. 
 Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения:

Границы ЗСО первого пояса ограждены на 70 %. 

Для водозаборов из скважин и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

-граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84) при использовании защищенных подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных подземных водах;

-границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоёмов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий. 

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 %

обеспеченности, было не менее 5 суток - для IА, Б, В и Г, а также IIА климатических районов, и не менее 3 суток – для IД, IIБ, В, Г, а также III климатического района. 

Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Граница второго пояса ЗСО водотока при гористом рельефе местности определяется до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1 000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоёме полностью совпадают с границами второго пояса.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена.

Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия;

- предусматривать организованное водоснабжение, канализацию, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др. для зданий, находящихся в зоне 2-го пояса;

- производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса ЗСО ОСВ принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей - 30 м;

- от напорно-регулирующих резервуаров -10 м.

- от остальных помещений - не менее 15 м.

Должно предусматриваться также:

- выявление и запрещение подземного складирования отходов и разработки недр земли.

На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсическими веществами и т.д.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения в данном проекте не производится.

Состояние и функционирование существующих централизованных станций.

Централизованной насосной станции нет. Вода поступает самотёком.

Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

Существующие водопроводные сети проложены диаметром от 63 до 300мм. К центральному водоснабжению в сельском поселении Сармаково подключены: административные, социально-культурные, образовательные учреждения, магазины, а также частный сектор. В микрорайоне Заречный сети водоснабжения были проложены в 2013 году, но водопровод начал функционировать только с 2019 года. Проект «Строительство водопроводных сетей микрорайона Заречный в с.п. Сармаково Зольского района КБР» был приостановлен на 6 лет в связи с отсутствием финансирования. Процент готовности на сегодня составляет 100%.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ. 

Водопроводная сеть находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. В связи со старением водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно

ухудшается. Растёт процент утечек в стальных трубопроводах. Водопровод в сельском поселении Сармаково является подземным, что затрудняет проведение аварийно-восстановительных работ. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения с.п. Сармаково осуществляется на основании МДК 3-02.2001 «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. 

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала

труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны

осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".

1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории муниципального образования сельское поселение Сармаково в качестве источника противопожарного водоснабжения служат водопроводные сети с пожарными гидрантами, характеристика которых

представлена в таблице 4.

Таблица 4. Пожарные гидранты

	№ п/п
	Месторасположение (ориент.)
	Инвент. номер ПГ
	Год ввода в эксплуатацию, г.
	Процент износа, %
	Примеч.
	Характеристика

	1
	ул. Ленина, д. 14
	н/д
	2022
	0
	2 прибора учета потребителей в колодце
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	2
	ул. Ленина, д. 26
	511 09.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	3
	ул. Ленина, д. 32
	1009 06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	4
	ул. Ленина, д. 55
	973 06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	5
	ул. Ленина, д. 66
	975 06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	6
	ул. Ленина, д. 78
	980.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	7
	ул. Ленина, д. 86
	982.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	8
	ул. Ленина, д. 90
	1005.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	9
	ул. Ленина, д. 92А
	1000.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	10
	ул. Ленина, д. 106
	994.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	11
	ул. Ленина, д. 120
	979.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	12
	ул. Ленина, д. 126
	977.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	13
	ул. Ленина, д. 132
	1001.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	14
	ул. Ленина, д. 144
	996.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	15
	ул. Ленина, д. 178
	997.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	16
	ул. Ленина, д. 143
	976.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	17
	ул. Ленина, д. 216
	998.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	18
	ул. Ленина, д. 153
	н/д
	н/д
	100
	не работает
	

	19
	ул. Ленина, д. 220
	н/д
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	20
	ул. Ленина, д. 212
	995.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	21
	ул. Ленина, д. 165
	985.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	22
	ул. Ленина, д. 175
	988.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	23
	ул. Ленина, д. 268
	10759
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	24
	ул. Ленина, д. 276
	10768
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	25
	ул. Ленина, д. 217
	1007.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	26
	ул. Ленина, д. 227
	906.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	27
	ул. Ленина, д. 239
	986.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	28
	ул. Ленина, д. 346
	н/д
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	29
	ул. Ленина, д. 261 А
	991.06.22
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	30
	ул. Ленина, д. 267
	н/д
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	31
	ул. Ленина, д. 374/д. 273
	н/д
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	32
	ул. Ленина, д. 285
	8397
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	33
	ул. Ленина, д. 295
	8414
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	34
	ул. Ленина, д. 402
	н/д
	2022
	0
	под бетонной плитой
	

	35
	ул. Ленина, д. 7
	н/д
	2022
	0
	2 прибора учета потребителей в колодце
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	36
	ул. Ленина, д. 11 А
	9593
	2022
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	37
	ул. Ленина, д. 17
	8408
	2022
	0
	4 прибора учета потребителей в колодце
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	38
	ул. Ленина, д. 20
	н/д
	н/д
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	39
	ул. Ленина, д. 40
	н/д
	н/д
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	40
	ул. Ленина, д. 46
	н/д
	н/д
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	41
	ул. Ленина, д. 71
	н/д
	н/д
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	42
	ул. Ленина, д. 112
	н/д
	н/д
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	43
	ул. Ленина, д. 164
	н/д
	н/д
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	44
	ул. Ленина, д. 242
	н/д
	н/д
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	45
	ул. Ленина, д. 277
	н/д
	н/д
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	46
	ул. Ленина, д. 322
	н/д
	н/д
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	47
	ул. Ленина, д. 348
	н/д
	н/д
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	48
	ул. Ленина, д. 251
	н/д
	н/д
	0
	
	Подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм. Люки полимер-песчаные С150

	49
	ул. Калова З.Ш., д.9
	н/д
	н/д
	80
	не работает
	

	50
	ул Первомайская, д. 4
	н/д
	н/д
	80
	не работает
	


Таблица 5. Характеристика сетей водоснабжения с.п. Сармаково

	№ п/п
	Наименование улицы
	Проектное значение протяженности, км
	Фактическое значение протяженности
	Диаметр, мм
	Год прокладки/замены
	Средний срок эксплуатации, лет
	Процент износа, %
	Фактическое состояние

	1
	ул. А. Толстого
	0,37
	0,37
	100
	1973
	25
	75
	неудовлетворительное

	2
	ул. Альтудокова
	1,1
	1,1
	150
	1973
	25
	85
	неудовлетворительное

	3
	ул. Ахметова
	0,5
	0,5
	100
	1973
	25
	70
	неудовлетворительное

	4
	ул. Баева
	1,0
	1,0
	100
	1973
	25
	70
	неудовлетворительное

	5
	ул. Базарная
	1,05
	1,05
	150
	1973
	25
	85
	неудовлетворительное

	6
	ул. Барокова
	1,1
	1,1
	150
	1973
	25
	70
	неудовлетворительное

	7
	ул. Береговая
	0,3
	0,3
	100
	1973
	25
	70
	неудовлетворительное

	8
	ул. Бирмамитовых
	0,3
	0,3
	100
	1973
	25
	70
	неудовлетворительное

	9
	ул. Братьев Маховых
	1,5
	1,5
	150
	1973
	25
	70
	неудовлетворительное

	10
	ул. Гатажокова
	1,0
	1,0
	150
	1973
	25
	90
	неудовлетворительное

	11
	ул. Даурова
	0,8
	0,8
	150
	1973
	25
	90
	неудовлетворительное

	12
	ул. Дружбы
	0,9
	0,9
	150
	1973
	25
	75
	неудовлетворительное

	13
	ул. Кирова
	0,34
	0,34
	100
	1973
	25
	70
	неудовлетворительное

	14
	ул. Комсомольская
	0,74
	0,74
	100
	1973
	25
	85
	неудовлетворительное

	15
	ул. Крайняя
	0,7
	0,7
	100
	1973
	25
	88
	неудовлетворительное

	16
	ул. Кушхова
	0,5
	0,5
	100
	1973
	25
	70
	неудовлетворительное

	17
	ул. Л. Толстого
	0,75
	0,75
	150
	1973
	25
	70
	неудовлетворительное

	18
	ул. Ленина
	10,0
	10,0
	300
	1973
	25
	85
	неудовлетворительное

	19
	ул. Ленина от с. Каменномостское до западного резервуара 
	5,8395
	5,8395
	300
	2022
	50
	0
	удовлетворительное

	20
	ул. Ленина от западного резервуара до ул. Бр. Маховых
	5,17
	5,17
	180
	2022
	50
	0
	удовлетворительное

	21
	ул. Ленина от ул. Бр. Маховых до ул. Ленина, д. 2
	1,798
	1,798
	125
	2022
	50
	0
	удовлетворительное

	22
	ул. Ленина от дома №2 до дома № 2Г
	0,4
	0,4
	110
	2022
	50
	0
	удовлетворительное

	23
	Подводы к жилым домам от основной сети по ул. Ленина
	0,05
	0,05
	63
	2022
	50
	0
	удовлетворительное

	24
	ул. Лермонтова
	0,62
	0,62
	150
	1973
	25
	85
	неудовлетворительное

	25
	ул. Лесная
	0,7
	0,7
	100
	1973
	25
	80
	неудовлетворительное

	26
	ул. Лигидова
	0,73
	0,73
	150
	1973
	25
	60
	неудовлетворительное

	27
	ул. Малая
	0,32
	0,32
	100
	1973
	25
	70
	неудовлетворительное

	28
	ул. Махова
	1,6
	1,6
	150
	1973
	25
	80
	неудовлетворительное

	29
	ул. Машукова
	2,2
	2,2
	150
	1973
	25
	70
	неудовлетворительное

	30
	ул. Мира
	0,42
	0,42
	100
	1973
	25
	80
	неудовлетворительное

	31
	ул. Мичурина
	0,4
	0,4
	100
	1973
	25
	80
	неудовлетворительное

	32
	ул. Молодёжная
	0,3
	0,3
	100
	1973
	25
	80
	неудовлетворительное

	33
	ул. Мостовая
	0,3
	0,3
	100
	1973
	25
	80
	неудовлетворительное

	34
	ул. Набережная
	0,35
	0,35
	100
	1973
	25
	70
	неудовлетворительное

	35
	ул.Орджоникидзе
	5,5
	5,5
	300
	1973
	25
	70
	неудовлетворительное

	36
	ул. Островского
	0,45
	0,45
	100
	1973
	25
	80
	неудовлетворительное

	37
	ул. Первомайская
	1,1
	1,1
	100
	1973
	25
	85
	неудовлетворительное

	37
	ул. Подгорная
	0,85
	0,85
	100
	1973
	25
	85
	неудовлетворительное

	39
	ул. Подъёмная
	0,96
	0,96
	100
	1973
	25
	70
	неудовлетворительное

	40
	ул. Почтовая
	0,35
	0,35
	100
	1973
	25
	90
	неудовлетворительное

	41
	ул. Пушкина
	0,42
	0,42
	100
	1973
	25
	80
	неудовлетворительное

	42
	ул. Речная
	1,2
	1,2
	100
	1973
	25
	70
	неудовлетворительное

	43
	ул. С.Жанказиева
	0,6
	0,6
	150
	1973
	25
	85
	неудовлетворительное

	44
	ул. Садовая
	0,7
	0,7
	150
	1973
	25
	80
	неудовлетворительное

	45
	ул. Степная
	1,8
	1,8
	100
	1973
	25
	70
	неудовлетворительное

	46
	ул. Упорная
	0,52
	0,52
	150
	1973
	25
	80
	неудовлетворительное

	47
	ул. Заводская
	1,0
	1,0
	110
	2013
	50
	0
	удовлетворительное

	48
	ул. Заречная
	0,85
	0,85
	110
	2013
	50
	0
	удовлетворительное

	49
	ул. Дидокова
	0,85
	0,85
	110
	2013
	50
	0
	удовлетворительное

	
	ИТОГО:
	61,2975
	
	
	
	
	
	


Водопроводные сети изношены на 70-90 %, водопроводные колонки подверглись коррозии, технически устарели, требуется замена водопроводной сети. Данные о состоянии напорно-регулирующей арматуры не были предоставлены водоснабжающей организацией ООО «Согласие». 
Существующие разводящие водопроводные сети проложены из чугунных и полиэтиленовых труб Ø63 – 300 мм . 
Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Из-за ветхости сетей потери воды при транспортировке к потребителям составляет 70 %. Водопроводные сети, несмотря на свой солидный возраст, способны выполнить свою функцию: подать населению необходимое количество воды, но этому мешают сильно изношенные индивидуальные подключения домовладений, на которые приходится 95% порывов. Подключения выполнены от металлических проржавевших труб до резиновых шлангов. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ. 

Водопроводная сеть имеет большой процент износа и требует поэтапной замены. В связи со старением водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается. Растет процент утечек в стальных трубопроводах. Водопровод в с.п. Сармаково является подземным, что затрудняет проведение аварийно-восстановительных работ.

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала

труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации

технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Опыт эксплуатации и анализ зарубежных и отечественных исследований в области оценки надежности и планирования восстановления трубопроводных коммуникаций показали, что подход, заключающийся в проведении

ремонтно-восстановительных работ или реконструкции труб только там, где произошла авария, приводит к застою в области реконструкции сетей. Необходима обоснованная стратегия планирования их восстановления, основанная на технико-экономическом анализе состояния водопроводной сети, оценке и прогнозе показателей надежности и экологической безопасности трубопроводов. При планировании замены ветхих трубопроводов рекомендуется использовать современные материалы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы.

Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.
1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Информация о водозаборных сооружениях, расположенных на территории сельского поселения представлена ниже (таблица 3). 

Таблица 6. Объекты водоснабжения

	№ п/п
	Место расположения каптажа
	№ каптажа
	Год ввода в эксплуатацию
	Статус

	1
	Район р. Сармако
	1
	2008
	Возможна эксплуатация. Действует на 20 %. Обслуживает 10 семей

	2
	Район р. Сармако
	2
	2013
	Возможна эксплуатация. Действует на 20 %. Обслуживает 10 семей

	3
	Кендроко
	3
	2001
	Возможна эксплуатация. Действует на 30 %.

	4
	Район р. Агубачейко
	4
	1998
	Не действует

	5
	Район р. Агубачейко
	5
	1998
	Не действует

	6
	Район р. Кутатейко
	6
	2010
	Не действует

	7
	Микрорайон «Заречный»
	7
	2013
	Не действует


Таблица 7. Емкость для вод

	№ п/п
	Наименование
	Назначение
	Способ подачи воды в сеть
	Местонахождение
	Объем емкости, м3
	Состояние

	1
	Резервуар 2*1000 м3
	запасно-регулирующий
	самотечный
	Конец ул. Степная
	2*1000
	рабочее

	2
	Резервуар 2*500 м3
	запасно-регулирующий
	самотечный
	Конец ул. Барокова
	2*500
	рабочее


Информация об источниках противопожарного водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения представлена в таблице 4.

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Согласно предоставленным данным от ООО «Согласие» лабораторные анализы содержат следующие показатели:
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IMPOTOKOJI Ne 20
Iata ot6opa mpo6 29.01.2020 r.
OO6BeKT, U3 KOTOporo otobpana mpoda__ KAHMANHC
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IAK
Onpeodensemblii unepeouernm (npenen. Kanrax Ne3 Kanrax Nel Karrrax Ne2
JIOTIYCT. (ITrnunwuK, B/K) (yn.baesa, 17) (yn.IlepBomaiickas,
KOHLIEHTPa 21,8/K)
st

Bpewms ot6opa 10-43 11-00 11-08
3amnax kauectBeHHO(Oamas)20rp 2,0 0 0 0

60rp 2,0 0 0 0
Ipukyc (6amier) 2,0 0 g ¢ 0
MytHocte EM©® 2,6 0 0 0
IseTHOCTS (rpanm) 20,0 0 2,0 0
pH 6-9 8,02 1,57 8,98
Okuc.nepmanranatHas Mr02-am3 5,0 0,78 1,02 1,19
A30T aMMOHUMHEIX coJjier mr-ogm3 | 2,0 <0,05 <0,05 <0,05
Hutparel Mmr-agm3 45,0 3,1 2,4 2.4
Hutpursl Mr-aM3 3,0 <0,003 <0,003 <0,003
OO01as )KeCTKOCTb 0K 7,0 (10) 5,0 4,9 5,0
Cynbdatrsl Mr-aM3 500,0 28,8 12,0 12,0
XJI0puabl MT-IM3 350,0 2.3 2.3 2.3
Keneso mr-gm3 0,3 <0,1 <0,1 <0,1
Mapraser Mr-amM3 0,1
Menp Mr-gm3 1,0
LpHk MT-1Mm3 5,0
MEIIEBSK Mr-aM3 0,05
®dT1op Mr-am3 0,08 0,19 0,16
Ceuner Mr-am3 0,03
CepoBopmopon Mr-aM3 0,003
Cyxoi#i ocTaToK Mr-am3 1000 2535 254,0 269,0

(1500)
Vrnekucnora cBo60Hast Mr-am3
OMY KOE B 1 mMn <50 3 KOE H/o KOE H/o KOE
OKFB KOE B 100Mmn H/O KOE | H/o KOE H/o KOE H/o KOE
TKB KOE B 100M1 OtcyreT H/o KOE H/o KOE H/o KOE
Amnanus npomssena _ Kodsokoea P.B., Anv6omosa H.C..
3as. nabopamopueil éZ/Z — 3.H.Cepzeesa





[image: image6.jpg]I'ocynapcrBennoe Kazennoe Yupexkaenne «BogokanaJj-anauams»
(I'KY KBbP «Boxokana/a-aHajaus»)
JJABOPATOPHUSA

Howmep atrectara akkpenuratmy _ MJI-POC-000335
Anpec mabopatopuu: 360000, KBP, r. Hanbuuk, ya. bankapckas, 102, ten./dakc: (8662) 74-23-52

MMPOTOKOJI MICIIBITAHUMA MUTHEBOM BOJBI Ne 40 ot «30 » 11 2022r.

3aka3unk (HauMEHOBAHUE,aIPeEC)

c.i1. CapmMakoBo, 30JIbCKOr0 p-Ha

OTt6op npo6(b1) BhIMoOAHeH (10KHOCTE, DHO)

Ancoxosa 1. X.

AKT oTOopa nmpod(bI)

Neo 8

H/I na ot6op npo6

Toct 31861-2012; 'oct 31942-2012

Onucanue npo6(bI) (tun npo6sr)

BoponposonHas ceTsb

Jara u Bpemsi oTGopa npo6(b1)

28.11.2022r., Bpems: 10-50 — 11-26

Jara u Bpemsi nocrynii. npoG(st) B 1a6op-Huio

28.11.2022; Bpewms: 14-25

JlaTbl HAYAJIa M OKOHY. BbINOJHEHHS HCNIBITAHHI

28.11.2022r. — 29.11.2022r.

Jon. cBeaeHus 00 YCI0BHSIX NMPOBeIeHUS HCNBITAHUH

PE3YJIbTATHI HCIIBITAHUI

Ne Ne En. PesyabTaThl
npodbl | mpoGbl OnucaHue TOYKH 0TGOpa MPosHI Onpenen. uzMepe- HCNBITAHHI ¢ JonycTum. HJI na meton
no B J1a0- noKa3aTelb HUSsI xapak-oi HOpPMATUB HenbITAHUH
AKTY, puu norpem., X+A
5 Kanraxx Ne 3 npusKyc 6annv 0 2,0 I'OCT P 57164-2016
(Yn. Jlenuna, 141, B/K) 3anax 6annvl 0 2,0 TI'OCT P 57164-2016
MYMHOCb EM® 0,12+0,02 2,6 T'OCT P 57164-2016
yeemnocmo Ganor 1,5+0,45 20,0 | TOCT 31868-2012
oMY KOE 6 Imn 2 KOE Z:50 MVK 4.2.1018-01
OKb KOE ¢ 100ma | He obnapyxeno | OrcyrctB. | MYK 4.2.1018-01
Konugp..6axm | KOE ¢ 100mn | He oGnapyxero | Orcyrcrs. | TOCT 31955.1-2013
6 KanTax Ne 1 npueKyc 0 2,0
(yn_ baena, 1) 3anax 0 2,0
MYymHOCMb 0,12+0,02 2,6
yeemHocmo 1,5+0,45 20,0
oMY He oOnapy»xeHo Z350
OKB He oOnapyxeno | OTCyTCTB.
Konug..6axm He o6napyxeHo | OTcyTCTB.
7 Kanraxx Ne 2 npueKyc 0 2,0
(V. Iepsomaiickas, 1) sanax 0 2,0
MymHoCmb 0,12+0,02 26
yeemHoCmb 1,0+£0,3 20,0
oMY He o0Hapy»xeHO 250
OKB He oGHapyieno | OTCyTCTB.
Konug..6axm He oGHapyxeHo | OTCyTCTB.
8 V. Jlenuna, 299 NPUBKYC 0 2,0
sanax 0 2,0
MYMHOCMb 0,12+0,02 2,6
' yeemHocmy 1,5+0,45 20,0
oMY He o6Hapy»eHo <50
OKB He o6uapyxeno | OTCyTCTB.
Konug..6axm He oGuapyxeno | OTcyTcTB.
npugKyc 2.0
3anax 2,0
MYMHOCMb 2,6
YB8emMHOCMb 20,0
-OMY <50
OKb OrcyTeTB.
Konug..6axm OtcyTCTB.

Hcneitanus nposent: Koazokosa P.B., Ans6orosa H.C.

T 3as.nabopamopueii

:

ﬂ .~ Cepeeesa 3.H.
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gvroana @C no nadsopy 6 cepe 3aujumul npae nompedumenen u
Gnazononyuusa uenosexa no Kaéapouno-bankapckoii Pecnybonuke

Jara or6opa mpo6  05.07.2022 r.

O6BEKT, U3 KOTOPOro 0TOOPAHEI IPOOKI_ 6000NPOGOOHAA Cetb
(Bo03a60p, BOAOTIPOBOAHAS CETh, BOAOEM H T.JI.)

Mectonaxoxaerue: c.n. Capmakoeo, 301bCK020 p-Ha
(paiioH, HACENEHHOE MECTO, TOPOICKOH paifoH)

CymectBennble obcrostensctsa: Josicou!!

Amnanus Hayat _05.07.2022r. 14-10 MuH.
Bpemsa Touxa ombopa 3ana | Ipue | Lsemn | Mymno oMY OKb Konugh.6axmep.
ombéopa % Kyc ocmeb cmb KOE 6 1 mn KOE 6 100mn KOE 6 100mn
Kauye.
1 09-50 | Kamrax Ne3 (ITHYHHK) 0 - 6,9 0,82 | 8KOE 2 KOE 2 KOE
2 10-06 | Kanrax Nel (yn. baesa,1) 0 - 6,9 0,82 | Heobuapyxero | 1,3 KOE 1,3 KOE
10-15 | Kam. Ne2 (yn.IlepBomaiickas,l) | O - 7,9 0,82 | SKOE 3,3 KOE 3,3 KOE
MK 20 |20 200 2,6 <50 Oteyt Oreyt

X

[Tpo6er oToOpan _Ancokosa H.X.

(nomkHocts, O.M.0O., noanues)
[Tpu oTGOpe mpod MPUCYTCTBOBA

(mecto cmyx6bl, fomkHocTs, ©.M.O., moamnmcs)

Anvoomosa H.C., Koozorxosa P.B.

@/ ~3.H.Cepzeesa

Uccaenoranus IIPOBOJANJL

3as. J/labopamopueii
I'KY KBP «Boookarnan-aHanus».

[KYKBP .
g ey

TR T





1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Насосные станции отсутствуют.
1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Общее состояние водопроводных сетей характеризуется высоким износом и сложными условиями эксплуатации. Практически вся запорная арматура на водопроводных сетях находится в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем полное отключение участков трубопроводов при выполнении ремонтно-профилактических и аварийных работ невозможно.
Эксплуатация сетей ведется в сложных инженерно-геологических условиях.
В настоящее время основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении сельского поселения, являются:
- высокий физический и моральный износ оборудования водозаборных сооружений;
- отсутствие станций водоподготовки;
- высокий износ водопроводных сетей;
- потери воды при транспортировке;
1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Анализ материалов, собранных при разработке схемы водоснабжения, выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоснабжения. 

Исходя из года ввода в эксплуатацию каптажей (некоторые эксплуатируются с 1998 года) и водопроводных сетей, эксплуатируемых с 1973 года, выявлены следующие проблемы:

- во время эксплуатации источников водоснабжения (родников) не проводилась периодическая диагностика их состояния, что привело к высыханию 4-х родников из 7-ми;

- не соблюдались требования к наличию резервного насосного оборудования и источника электрической энергии;

- недостаточно проводилась диагностика и ремонт разводящих сетей водоснабжения, что привело к их износу на 70-80%;

Во исполнение Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» необходимо провести техническое обследование всех элементов централизованной системы водоснабжения сельского поселения Сармаково. Работы должны проводиться с учётом «Методических рекомендаций определения технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования», выданных Минрегиона России (Письмо от 26.04.2012г. № 9905-АП/14).
1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
В сельском поселении Сармаково централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения отсутствует.
1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория сельского поселения Сармаково не относится к зоне многолетней мерзлоты. 

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории населенных пунктов не выявлено.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Водозаборные сооружения и сети состоят на балансе администрации сельского поселения Сармаково, согласно акту приёма-передачи основных средств с баланса МУП «Зольский райводоканал» на баланс администрации сельского поселения Сармаково от 26 января 2004 года. 

Добычей, поставкой воды, а также обслуживанием водозаборных сооружений и водопроводных сетей занимается гарантирующая организация ООО «Согласие», на основании Инвестиционного соглашения о праве пользования объектами, водоотведения, водопроводными и водоотводящими сетями, находящихся в муниципальной собственности с.п. Сармаково от 03.02.2016 г. по настоящее время. Выполняемые работы и оказываемые услуги по водоснабжению ООО «Согласие»:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, сборных колодцев.
1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Холодное водоснабжение

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Сармаково являются:

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Сармаково являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, стоящими перед гарантирующей организацией в сельского поселения Сармаково, являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных

ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водозаборных сооружениях с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения

аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды

пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Схемой водоснабжения предусматриваются мероприятия по подключению объектов капитального строительства, а также мероприятия по надежности водоснабжения и по повышению качества услуг водоснабжения.

Исходя из этого, сформированы мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития данной системы водоснабжения.

Перечень целевых показателей принят в соответствии с:

- «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», установленными Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782;

- «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утверждёнными приказом мин региона РФ от 06.05.2011 № 204;

- «Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденной приказом мин региона России от 14.04.2008 года №48.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества питьевой воды;
 б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показателями качества питьевой воды являются:

· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

· доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Показателями качества обслуживания абонентов являются:

· доля заявок на обслуживание абонентов, рассмотренная в установленные  сроки %;

· доля заявок на подключение абонентов, рассмотренных в установленные  сроки %.
1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как  Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития сельского поселения, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования, такие как правила землепользования, проекты планировки территории, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Перспективное потребление водных ресурсов определяется прогнозируемой динамикой численности населения сельского поселения Сармаково. 
Демографический прогноз численности населения, согласно генерального плана, представлен в таблице ниже.

Таблица 8. Прогноз численности населения
	№ п/п
	Название населенного пункта
	Кол-во населения, за 2020 г,

чел.
	Кол-во населения, за 2022 г,

чел.
	Расчетный срок на 2030 г, 
чел.

	1
	с.п. Сармаково
	8128
	8164
	7965


1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения сельского поселения Сармаково в разрезе водоснабжающих организаций, а также произведен расчет перспективного расхода воды в сельском поселении, при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2030 года.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.

В таблице 9 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды в сельском поселении Сармаково.

Таблица 9. Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2022 гг. (в тыс. м3)

	№п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Текущее состояние (2022 г)

	1
	Объём поднятой воды – всего
	тыс. м3
	365,39

	
	В т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды
	-
	324,49

	2
	Объём воды, поданной в сеть
	тыс. м3
	324,49

	3
	Среднесуточное водопотребление
	м3/сут. на 1 чел.
	0,156

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут. на 1 чел.
	0,156

	4
	Объём потерь
	тыс. м3
	40,90

	5
	Удельное энергопотребление на забор и подачу воды
	кВтч/м3
	2 506,29

	6
	Количество абонентов
	чел.
	5 697

	7
	Количество бюджетных организаций
	шт
	5

	8
	Количество прочих предприятий и организаций
	шт
	3


Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. 
Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 
1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных водозаборов сельского поселения Сармаково. Отчетные данные представлены за 2022 год согласно сведениям водоснабжающих организаций.
Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 10.

Таблица 10. Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2022 г.

	Расход питьевой воды

	Наименование
	2022г.

	Годовой, тыс. м3/год
	365,39

	В максимальные сутки, м3/сут
	1001,06


1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов
Меньшая часть населения (2%) на территории сельского поселения Сармаково осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные – по нормативам, установленным на территории поселения.
Структурный   баланс   питьевого   водоснабжения   по   типам   абонентов, в тыс. м3/год, представлен в таблице 11.

Таблица 11.Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2022 г.

	Группы потребителей
	Значения, тыс. м3/год

	
	2022 г

	Реализовано питьевой воды
	324,49

	Хозяйственно-питьевые нужды населения
	324,49

	Общеобразовательные учреждения
	42,42

	Дошкольные учреждения
	

	Бюджетные предприятия и юридические лица
	

	Коммерческие организации
	22,86


1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Меньшинство подключенных к ЦСХВ абонентов осуществляют оплату за потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По утвержденным на территории сельского поселения Сармаково нормативам, оплату за потребленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение узлов ввода которых коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» (ветхие и аварийные дома, при отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.).

Нормативы потребления горячей и холодной воды, установленные на территории сельского поселения Сармаково.

Фактическое потребление холодной, горячей и технической воды населением за 2022 год представлено в таблице 12.
Таблица 12. Фактический баланс реализации холодной, горячей и технической воды к населению за 2022 г.

	№ п/п
	Наименование
	Период потребления, тыс. м3

	
	
	2022г.

	1
	Холодное водоснабжение
	324,49

	2
	Горячее водоснабжение
	-

	3
	Техническое водоснабжение
	-

	4
	Всего:
	324,49


1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
В соответствии с концепцией Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в сельском поселении необходимо провести мероприятия, основными целями которых являются:

- переход поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов бюджета сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создания условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде.

Приоритетными группами потребителей, по которым необходимо решить задачу по обеспечению коммерческого учета являются бюджетная сфера и жилищный фонд.

Представителям эксплуатирующей организации необходимо проводить инвентаризацию абонентов частного сектора, оплачивающих услуги по нормативу водопотребления с целью выявления несанкционированных подключений, и побуждению абонентов, которые расходуют воду без надлежащего учета, к установке прибора учета, как того требует Федеральный Закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении…». Необходимость инвентаризации вызвана тем, что многие собственники домовладений расходуют воду на цели, не предусмотренные договором и в нарушение закона, не имеют приборов учета воды. Причем часто намеренно не ставят водомеры. Им гораздо выгоднее оплачивать водоснабжение по нормативу, расходуя воду бесконтрольно, не заботясь об экономии этого важного коммунального и природного ресурса.

Такая расточительность ведет к перерасходу воды, коммерческим потерям. 

В жаркое время года чрезмерный водоразбор отдельными абонентами может привести к дефициту воды, недостаточному давлению в сетях у других потребителей.
Обхват абонентов приборами учета представлен в процентном виде в таблице 13.

Таблица 13
	Наименование населенного пункта
	Население, %
	Промышленные объекты, %
	Социально-культурные объекты, %

	с.п. Сармаково
	1,5
	50
	50


Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приборы учета на сооружениях водоснабжения отсутствуют.

Необходимы мероприятия по установке приборов учета. 
1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения Сармаково выполнен согласно фактическому водозабору за 2022 год. Анализ представлен в таблице 14.
Следует отметить, что представленная в таблице фактическая максимальная производительность водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021.
Таблица 14 – Анализ производственных мощностей по состоянию на 2022 год

	Наименование
	Фактическая производительность водозаборных сооружений*, м3/сут.
	Расчетная потребность, м3/сут.
	Наличие резерва (+) или дефицит (–)

	с.п. Сармаково
	3000
	1273,58
	+ (1726,42 м3/сут.)


Вполне очевидно, что существующие водозаборы смогут обеспечить в полном объеме потребности в воде населенного пункта, т.к. имеется резерв по наличию разведанных запасов пресных вод.
1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 8 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов
Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории сельского поселения на период с 2023 по 2033 годы рассчитаны в соответствии с:
– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;
– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;
– СП 8.13130.2020 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

– Генеральным планом.
При расчете перспективного баланса в качестве начальных данных принималась следующая информация:

– существующее население муниципального образования;

– перспективные жители будут потреблять воду согласно нормативам, установленным на территории сельского поселения Сармаково;
– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

– СП 8.13130.2020 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включает все дополнительные расходы обслуживающим персоналом, посетителями на уборку помещения.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории сельского поселения. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при сценарии развития сельского поселения Сармаково представлен в таблице 15. 
Отмечается, что по данным Генерального плана коэффициент снижения численности = 2,43%, что составляет 7 965 чел., соответственно количество абонентов сократится на такой же процент.
Таблица 15. Объем расхода воды на 2030 год
	Наименование
	Среднесуточное, м3/сут на чел.
	В сутки максимального водоснабжения, м3/сут на чел.
	Кол-во абанентов к 2030
	Годовое, тыс. м3

	с. п. Сармаково
	0,156
	0,156
	5697-2,43%= 5 558 чел.
	316,47


1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Сармаково и микрорайона Заречный отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных водонагревателей.
1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды
Согласно Генеральному плану, численность населения сельского поселения составит: 8164 чел. (2022 г.) и 7965 чел. на расчетный срок (2030 г.).

В виду того, что настоящая Схема разрабатывается на период до 2033 года, в прогнозных балансах воды берется численность населения сельского поселения, соответствующая расчетному сроку Генерального плана (7965 чел.). На рассматриваемый период закладывается повышение степени благоустройства города. Норма водопотребления составит: 

- жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями – 156 л/сут. на человека; 

- жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн - 140 л/сут. на человека; 

- жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев - 50 л/сут. на человека.

Перспективный баланс потребления воды сельского поселения Сармаково приведен в таблице 16.
Таблица 16.  Перспективный баланс потребления воды по с.п. Сармаково
	Расход воды
	Фактическое водопотребление
	Ожидаемое водопотребление

	Общий среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3/сут., в том числе
	0,889
	0,867

	- расход горячей воды, тыс. м3/сут.
	-
	-

	- расход холодной воды, тыс. м3/сут
	0,889
	0,849

	Общий годовой расход, тыс. м3/год
	324,49
	316,6


1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Территориальная структура потребления воды представлена в таблице 17.

Таблица 17
	Название организации
	Название населенного пункта и/или перечень улиц, в границах которых осуществляется водоснабжение

	ООО «Согласие»
	с. Сармаково


Поскольку в состав сельского поселения Сармаково входит 1 населенный пункт – с. Сармаково, то расход воды по абонентам распределяется на население этого населенного пункта 100%. 
1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

На расчетный срок не планируется увеличение водопотребления населением и прочими предприятиями, что обосновано уменьшением количества потребителей услуги централизованного водоснабжения сельского поселения Сармаково, обеспеченного централизованным водоснабжением.
Сложившаяся система централизованного водоснабжения рассчитана на обеспечение водой следующих абонентов: населения, бюджетных и прочих потребителей.
Согласно СП 31.13330.2012, удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.
Поскольку в сельском поселении Сармаково отсутствует горячее водоснабжение, то сведения предоставляются только по холодной воде.

Потери питьевой воды включают в себя: 

- расходы воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации;

- расходы воды при утечке через водоразборные колонки;

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений

- естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.

По информации, полученной от ООО «Согласие» фактические потери воды при ее транспортировке составляют за 2022 год 40,90 тыс.м3 от объёма поднятой воды. Имеют место балансовые потери, которые отражают в расчетах как разница добываемой и распределяемой воды в связи с невозможностью организации приборного учета. Водопроводные сети, несмотря на свой солидный возраст, способны выполнить свою функцию: подать населению необходимое количество воды, но основной причиной потерь является то, что сильно изношены индивидуальные подключения домовладений, на которые приходится значительная часть порывов. Подключения выполнены от металлических проржавевших труб до резиновых шлангов.

На сегодняшний день фактический процент потерь по отчетным данным ООО «Согласие» за 2022 год составили 11,19% от суммарного подъема воды. 
1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке
Расчетные данные по планируемым показателям потерь воды при ее транспортировке приведены в таблице 18.

Таблица 18. Планируемые показатели потерь воды при ее транспортировке

	Год
	2019
	2022
	2030

	Потери воды, тыс.м3 /год
	2124,64
	40,90
	39,9


Значительный показатель уменьшения потерь обусловлен заменой ветхих сетей в 2022 г. основной линии по ул. Ленина.
1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами представлен в таблице.

Таблица 19. Перспективный баланс водоснабжения на 2030 г (в тыс. м3)

	№ п/п
	Группа потребителей
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Население
	тыс.м3 /год
	252,91

	2
	Бюджетные учреждения
	
	41,39

	3
	Организации
	
	22,30

	4
	Потери
	
	39,90

	ИТОГО
	
	356,5


1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений не определен за неимением расчетного перспективного территориального водного баланса в водоснабжающей организации ООО «Согласие».
1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии с положениями части 1 статьи 12 Закона для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения органами местного самоуправления должна быть определена гарантирующая

организация. Одновременно с определением такой организации органами местного самоуправления устанавливаются зоны ее деятельности. Для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующие организации не определяются.

Частью 2 статьи 12 Закона установлено, что «организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее

количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение».

Из этих положений следует, что гарантирующими организациями будут признаваться «сетевые» организации, имеющие наибольшее количество абонентов (независимо от фактических объемов реализуемой абонентам воды или принимаемых сточных вод) в рамках отдельной централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения.

Решение органа местного самоуправления о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности, должно быть объявлено в течение трех дней со дня его принятия направления такой организации и в течение 10 дней размещено на официальном сайте этого органа в сети "Интернет" (в случае отсутствия указанного сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет").

Как следует из положений статьи 12 Закона, после определения гарантирующей организации для соответствующей централизованной системы водоснабжения или водоотведения все договоры холодного водоснабжения или водоотведения заключаются абонентами, присоединенными к этой централизованной системе, с соответствующей гарантирующей организацией, независимо от принадлежности сетей, к которым подключены объекты

капитального строительства абонента.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение всех абонентов, присоединенных к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации.

В случае, если гарантирующая организация не обеспечивает весь производственный цикл водоснабжения или водоотведения, в частности, когда отдельные объекты централизованной системы водоснабжения или водоотведения (например, объекты водоподготовки, участки сетей, насосные станции, очистные сооружения и др.) эксплуатируются другими организациями, то гарантирующая организация заключает с такими организациями договоры, перечисленные в части 5 статьи 12 Закона: договоры по водоподготовке, по транспортировке воды или по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения или водоотведения. Заключение таких договоров для организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения, является обязательным. Гарантирующая организация обязана оплачивать услуги указанных организаций по регулируемым тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, она обязана контролировать качество воды во всех сетях, входящих в централизованную систему водоснабжения и (или) водоотведения, независимо от того, принадлежат ли они ей или иным организациям (п. 3 ст. 25

Закона). На основании вышеизложенного, предлагается определить в качестве гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение ООО «Согласие» и установить зоной ее деятельности сельское поселение Сармаково.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Мероприятия по реконструкции и модернизации водозаборов

В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, сельского поселения, должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

Для удовлетворительной работы системы водоснабжения и бесперебойной подачи воды необходимо произвести следующие мероприятия:

1. Замена ветхих и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в с.п. Сармаково, а именно:

Первый этап строительства - 2020-2025 годы:

- замена 12,5 км водопровода по центральной ул.Ленина (выполнено в 2022 г);
- реконструкция двух резервуаров воды объёмом 1000м3 в начале ул.Степной.

Второй этап строительства 2025-2029 годы:

- замена 5,5 км водопровода по ул.Орджоникидзе;

- замена 1,8 км водопровода по ул.Степной.

2. Установка на водозаборах коммерческих приборов учёта воды;

3. Установка у абонентов приборов учёта воды.

4. Строительство центральной канализации и очистных сооружений (2025-2029гг.)

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения
а) С целью бесперебойного снабжения сельского поселения качественной питьевой водой, необходимо выполнить реконструкцию распределительных сетей с использованием современных материалов (ПНД и т.п. ,трубы

диаметром от 150 до 250 мм.) и эффективных технологий («бестраншейные технологии» и пр.) со строительством колодцев и с заменой устаревшей и неисправной запорной арматуры и приборов учёта.

б) Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии при работе насосов водозаборных сооружений, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением (насосные агрегаты на водозаборах и пр.) на энергоэффективное.

в) Проекты зон санитарной охраны необходимо разработать для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

г) Строительство защитного ограждения зон санитарной охраны необходимо для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

д) Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и модернизацию существующих водопроводных сетей со строительством колодцев и установкой запорной арматуры, приборов учета.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Для обеспечения бесперебойного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Сармаково в рамках схемы предусматривается реконструкция и модернизация существующих водопроводных сооружений. 
В результате выполнения мероприятий по новому строительству и реконструкции на объектах водоснабжения будут решены следующие задачи:

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве;

- внедрение безопасных технологий по водоподготовке;

- бесперебойная транспортировка воды от водозабора к потребителям.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Согласно данным, предоставленным ООО «Согласие», системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения населенных пунктов, не предусмотрено.
1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения в сельском поселении Сармаково большая часть зданий, сооружений не оснащены приборами учёта воды. Коммерческими приборами учёта воды оснащены только 3 школы, 3 детских сада, больница и «Спиртзавод».

При осуществлении расчетов за потребленную воду применяются расчетный метод, с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг. Согласно закону 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» приборы коммерческого учета воды должны быть установлены у 100 % потребителей.
1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование
Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы. Схема водоснабжения сельского поселения Сармаково в бумажном и электронном варианте прилагается.
1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Рекомендуется в с.п. Сармаково реконструировать существующие источники питьевого водоснабжения, а именно два резервуара объёмом 1000 м³ по ул. Степной. 
1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Границы планируемых зон объектов размещения централизованных систем водоснабжения отображены на Схеме.
1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения отражены в графической части на картографическом материале. Данные схемы не могут использоваться в качестве проектной документации для строительства объектов водоснабжения.
1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. 

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров. 

Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.
1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
При анализе существующего положения в системе водоснабжения сельского поселения Сармаково вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено. В процессе реализации мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения поселений, входящих в состав сельского поселения Сармаково, принято решение о необходимости оборудования существующих водозаборов системами водоочистки. В качестве систем ВОС предложены блочно-модульные установки, укомплектованные необходимыми модулями очистки.

Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей воды в сеть на ультрафиолетовой установке, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности.
Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия Окислительная дезинфекция с помощью хлора и его производных - едва ли не самый распространённый практический метод обеззараживания воды, начало массового использование которого многими странами Западной Европы, США и Россией датируется первой четвертью XX века.

Использование гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего агента взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных преимуществ:

- реагент может быть синтезирован электрохимическим методом непосредственно на месте использования из легкодоступной поваренной соли;

- необходимые показатели качества питьевой воды и воды для гидротехнических сооружений могут быть достигнуты за счёт меньшего количества активного хлора;

- концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после обработки существенно меньше;

- замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обстановки и гигиенической безопасности;

- гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия на различные типы микроорганизмов при меньшей токсичности.

Для целей очистки бытовой воды используются разбавленные растворы гипохлорита натрия: типовая концентрация активного хлора в них составляет 0,2—2 мг/л против 1—16 мг/л для газообразного хлора. Разбавление

промышленных растворов до рабочей концентрации производят непосредственно на месте.

Также с технической точки зрения, принимая во внимание условие использования в РФ, эксперты отмечают:

- существенно более высокую степень безопасности технологии производства реагента;

- относительную безопасность хранения и транспортировки до места использования;

- лояльные требования к технике безопасности при работе с веществом и его растворами на объектах;

- неподведомственность технологии обеззараживания воды гипохлоритом Ростехнадзору РФ.

Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на ВОС отсутствует, реагент можно завозить на ВОС «по мере необходимости».
1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Замена ветхих и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в с.п. Сармаково, а именно:

Первый этап строительства - 2020-2025 годы:

- замена 12,5 км водопровода по центральной ул.Ленина (выполнено в 2022 г);
- реконструкция двух резервуаров воды объёмом 1000м3 в начале ул.Степной.

Второй этап строительства 2025-2029 годы:

- замена 5,5 км водопровода по ул.Орджоникидзе;

- замена 1,8 км водопровода по ул.Степной.

2. Установка на водозаборах коммерческих приборов учёта воды;

3. Установка у абонентов приборов учёта воды.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию объектов централизованных систем

водоснабжения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами включает:

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в

строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить

необходимые затраты в полном объёме. В связи с этим на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость выполняемых работ на объектах капитального строительства определена на основании НЦС 81-02-2014 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативные цены строительства», которые предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. Применение цен обусловлено коэффициентами перехода от базового района согласно Приложению №17 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №643 от 30.12.2011г. 

Базовая цена проектных работ устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий

инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Прогнозных индексов-дефляторов и инфляции до 2030г. в соответствии с письмом Министерство экономического развития

Российской Федерации от 21 мая 2012 года N 9833-АК/Д03и. О прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость

строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно- сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства. 

Источниками финансирования мероприятий будут являться бюджетные и внебюджетные средства.

Внебюджетными источниками будут являться средства гарантирующего поставщика (ресурсоснабжающей организации в сфере водоснабжения), получаемые от потребителей за счет установления тарифа (инвестиционной

составляющей в тарифе) и тарифа на подключение (платы за присоединение). 

Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты холодной воды потребителями с инвестиционной составляющей в тарифе и тарифа на подключение (платы присоединение).

В расчетах не учитывались:

-стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

-особенности территории строительства.

Результаты расчетов на строительно-монтажные работы по обустройству водозаборных сооружений приведены в таблице 39.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Программа строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения сельского поселения Сармаково»

Таблица 20.

	№ п/п
	Мероприятия
	Обоснование
	Всего капитальных вложений, руб.
	Прогнозные сроки, г
	Источники финансирования

	
	
	
	
	2021-2025
	2025-2029
	

	Водоснабжение

	1
	Замена 5,5 км водопроводных сетей на

полиэтиленовые трубы расчётного диаметра (Ø219) по ул. Орджоникидзе
	
	30 050 075
	-
	30 050 075
	Средства

Федерального

бюджета

	2
	Замена 1,8 км водопроводных сетей на

полиэтиленовые трубы расчётного диаметра (Ø219) по ул.Степной
	
	10 500 970
	-
	10 500 970
	

	3
	Разработка проектно- сметной документации на реконструкцию двух резервуаров воды объёмом 1000м3 каждый по ул.Степной
	
	25000
	25000
	-
	

	4
	Реконструкция двух резервуаров воды

объёмом 1000м3 каждый по ул.Степной
	
	1 150 000
	575 000
	575 000
	

	5
	Установка контрольно- измерительной

аппаратуры и приборов учета холодной воды на водозаборах сельского

поселения Сармаково (3 шт)
	
	24 000
	24 000
	-
	

	6
	Установка контрольно-измерительной

аппаратуры и приборов учета холодной воды у абонентов сельского

поселения Сармаково (1000 шт)
	
	2 000 000
	2 000 000
	-
	

	
	ИТОГО:
	
	43 750 045
	2 624 000
	41 126 045
	


В таблице  сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенными вариантами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Сармаково. В таблице отражена стоимость реализуемых мероприятий с разбивкой затрачиваемых денежных средств по годам реализации в ценах 2020 года с учетом НДС.
1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

1 . Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Качество воды, подаваемой потребителям в сельском поселении, в целом соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Надежность и бесперебойность систем водоснабжения контролируется следующими показателями:

а) Удельное количество аварий на разводящих сетях в месяц – 0,11 ед./км

б) Удельное количество порывов и повреждений на сетях в месяц -0,11 ед./км

в) Доля устраненных аварий без прекращения подачи воды абонентам – 90 %.

Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу для круглосуточного выезда по устранению аварий в водопроводных сетях;

- подключение новых абонентов;

- качественный учет для своевременного расчета абонента.
Показатели эффективности использования ресурсов

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

а) уровня потерь холодной воды при транспортировке;

Целевой показатель потерь холодной воды определяется, исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода.
Водоснабжение сельского поселения Сармаково осуществляется с 1973 г. За время эксплуатации водопроводные сети сильно износились, запорная арматура, смотровые колодцы требуется ремонт и реконструкции. В настоящее время износ водопроводных сетей и оборудования составляет 60-90 %. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

б) доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения водопроводом и коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена

отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.
30 050 075руб. - замена 5,5 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчётного диаметра (Ø219) по ул.Орджоникидзе.

10 500 970руб. - замена 1,8 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчётного диаметра (Ø219) по ул.Степной.

Замена ветхих сетей водоснабжения производится с целью своевременного обеспечения потребителей сельского поселения питьевой водой
25 000руб. - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию двух резервуаров воды объёмом 1000 м3  каждый по ул. Степной.
1 150 000руб. - реконструкция двух резервуаров воды объёмом 1000м3 каждый по ул.Степной.

Реконструкция двух резервуаров воды производится с целью улучшения качества питьевой воды, подаваемой потребителям
24 000руб. - установка контрольно-измерительной аппаратуры и приборов учета холодной воды на водозаборах сельского поселения Сармаково для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы.

2 000 000руб. - установка контрольно-измерительной аппаратуры и приборов учета холодной воды у абонентов сельского поселения Сармаково для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы.
1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных сетей централизованной системы водоснабжения в сельском поселении Сармаково не выявлено.
ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа
2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

В настоящее время в сельском поселении Сармаково централизованная система сбора, очистки и отведения сточных вод отсутствует. Сточные воды от пользователей питьевой воды отводятся в накопительные канализационные

ямы. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места,

указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора согласно заключенным договорам.

Накопители сточных вод (выгреба) :

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от

поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжён внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2*сут).

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее

емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками. К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда

ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавком сигнализатором уровня заполнения.

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его

на 700 мм выше планировочной отметки земли. Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.
2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Канализационные очистные сооружения в сельском поселении Сармаково отсутствуют.

Утилизация осадка сточных вод производится путем вывоза ассенизаторскими машинами на очистные сооружения. 
При принятии решения о строительстве канализационной системы муниципального образования необходимо изготовить проектно-сметную документацию на строительство канализационных сетей (с гидравлическим

расчетом).

После принятия решения о создании канализационной системы при создании проекта устанавливается селитебная зона, определяется маршрут прокладки сетей, определяются абоненты (учитывая перспективное увеличение

численности населения). При проектировании централизованной канализации в сельском поселении Сармаково необходимо включить в список предполагаемых абонентов учреждения образования (детские сады и школы,

административные здания), предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, столовые). Так как к 2030 году предполагаемая численность населения в сельском поселении Сармаково составит 8585 человек, соответственно, увеличатся и канализационные стоки.

Согласно СНиП 2.04.03-85 количество канализационных стоков для сельской местности составляет 150 л/сутки. Следовательно, в 2030 году количество канализационных стоков будет составлять 1287,8 тыс. л/сутки при 100 % охвате системой канализации всего поселения. При проектировании канализационных сетей необходимо учитывать рельеф местности. Основную часть муниципального образования составляет индивидуальная жилая застройка (ИЖС).
2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Вся территория сельского поселения Сармаково относится к зоне нецентрализованного водоотведения.

В составе очистных сооружений децентрализованной канализации предусматривают:

- септики - для предварительной обработки сточных вод;

- фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры (фильтрующие траншеи),

компактные установки искусственной биологической очистки для окончательной очистки сточных вод.

Для децентрализованных схем канализации целесообразно применение преимущественно сооружений естественной очистки сточных вод с использованием самоочищающей способности почвы, грунта или водоема и устройством сооружений подземной фильтрации:

- фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации - при наличии фильтрующих грунтов (песка, супеси);

- фильтрующих траншей или песчано-гравийных фильтров – при слабофильтрующих грунтах (суглинки и глины).

Населением в основном используется система накопителей сточных вод (выгреба).

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
В связи с отсутствием исходных данных о системе водоотведения не представляется возможным оценить технические возможности утилизации осадков сточных вод.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Центральная канализация отсутствует во всем сельском поселении Сармаково.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В сельском поселении Сармаково центральная канализация отсутствует.
2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованной системы водоотведения в сельском поселении Сармаково нет.

В настоящее время очистные сооружения в поселении отсутствуют. Сточные воды поступают без очистки в почву, загрязняя окружающую среду. Отсутствие канализационной сети в населенном пункте Сармаково создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.
2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения Сармаково отсутствует.
2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

1. Отсутствие очистных сооружений и систем канализации, обслуживающих сельское поселение Сармаково.

2. Отсутствие системы отвода сточных вод от пользователей питьевой воды.

3. Загрязнение поверхностных местных водных объектов. Причина загрязнения - сброс неочищенных, недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов, а также сброс ливневых, талых вод.

4. Из-за отсутствия сооружений канализации, отсутствия обеззараживания сточных вод, их качество не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям и угрожает

загрязнению водоносных слоев.

5. Из-за отсутствия системы канализации комфортность проживания населения не повышается. 

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании Сармаково отсутствует. Сточные воды с поверхности рельефа местности при малых и средних осадках впитываются в грунт, при больших осадках сточные воды стекают по рельефу местности, в низины и растекаются по полям, впитываясь в грунт.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод ведется по фактическому объему вывозимых ассенизаторскими машинами сточных вод. Коммерческие приборы учета объемов сточных отсутствуют.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения Сармаково отсутствует.
2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения Сармаково отсутствует.
2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения Сармаково отсутствует.
2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 21. 
	Населенный пункт
	Число жителей к 2030 г
	Норма водоотведения литров на 1 чел.
	Объем водоотведения к 2030 г., тыс. л/сут.

	с.п. Сармаково
	7965
	150
	1194,75


Нормы водоотведения бытовых сточных вод проектируемой застройки принимаются равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на полив. Удельные среднесуточные нормы для сельской местности приняты 150 л/сут/чел. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,2.

Количество сточных вод от предприятий и неучтенные прочие расходы приняты в размере 5%. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована –

расчеты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.

Для очистки стоков проектом предлагается современные комплексы очистных сооружений типа ЭКО-Р производства «ЭКОЛАЙН», предназначенные для подземного размещения. Эти комплексы предназначены для очистки хоз.- бытовых и приравненных к ним по составу производственных сточных вод и рассчитаны на производительность от 150 до 900 куб.м сточных вод в сутки.

В КОС ЭКО-Р сточные воды проходят несколько ступеней очистки:

- механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках и в первичных отстойниках);

- полную биологическую очистку (в двухступенчатых аэротенках);

- доочистку;

- обеззараживание ультрафиолетом.

Очищенные сточные воды после обеззараживания могут направляться на сброс в водоем или использоваться на полив зеленых насаждений. 
Качество сточных стоков должно соответствовать требованиям СНиПа 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Схема хозяйственно-бытовой канализации поселения на все этапы проектирования сохраняется. Система самотечно-напорная, нераздельного типа. В канализационную систему должны поступать стоки от жилых и

общественных зданий, от коммунальных предприятий и промышленности. Загрязненные промышленные стоки перед сбросом их в сельскую канализацию должны проходить предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до качества, определяемого «Инструкцией по приему промышленных сточных вод в городскую хозяйственную канализацию».

Общий расход сточных вод на перспективу по поселению составит 1194,75 тыс. л/сут.

Схема водоотведения должны корректироваться на последующих стадиях проектирования.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п.2.1 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП СНиП 2.04.02-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

1. Расчетный расход бытовых сточных вод сельского поселения Сармаково составляет Qсут. 1194,75 тыс.л/сут.

2. Количество сточных вод от местных предприятий и неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения (п.2.5 СНиП 2.04.03-85) и составляет:

Qпр. = (1194,75 тыс.л/сут) х 5/100 = 59,7375 тыс.л/сут;

Общий расход сточных вод на расчетный срок составляет:

Qсут. = 1194,75 тыс.л/сут + 71,89 тыс.л/сут = 1266,64 тыс.л/сут.

Общий расход сточных вод по поселению составит 1326,3775 тыс.л/сут.

Центральную канализацию предлагается проложить, используя естественный рельеф местности, трубами ø250 мм.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в локальную систему водоотведения сельского поселения

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

Отсутствует. 
2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Отсутствует.
2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отсутствует.
2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Отсутствует.
2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Сельское поселение Сармаково действующей центральной канализационной сети не имеет.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации предлагается запроектировать канализационные насосные станции перекачки комплектной поставки из стеклопластика для уменьшения глубины заложения канализационных сетей. Канализационные насосные станции поставляются фирмой «РосЭкология» г.Нальчик. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) на проектируемые очистные сооружения канализации.

Для обеспечения экологической безопасности с.п. Сармаково предлагается: для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ 539-80 диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63-75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. Рекомендуемые очистные сооружения разработанные фирмами

«РосЭкология» г.Нальчик, «Аврора» » г.Санкт-Петербург, г. Казань. В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и

вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме.

Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:
- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем, балку или лесополосу.

Санитарно-защитные зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 100-150 м. с термической обработкой осадка.

Жилые дома, расположенные в отдалении от существующих и проектируемых сетей канализации, рекомендуется оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения с.п. Сармаково, объём накопителя

сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 5.1.4 СП 32.13330.2012), либо рекомендуется оснащение их блоком из

водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного

ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Проект централизованной системы водоотведения должен включать следующие вопросы:

− проектирование очистных сооружений;

− строительство новых сетей хозяйственно-бытовой канализации;

− в случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: фильтрование на кварцевых фильтрах,

хлорирование или обработка ультрафиолетом;

− ликвидировать все выпуски неочищенных стоков на рельеф местности;

− навоз от существующих и проектируемых животноводческих комплексов отводить в специальные навозоприёмники (приемные резервуары), возводимые за пределами животноводческих зданий с последующим вывозом на поля после проведения предварительного компостирования навоза (помета) (НТП 17-99);

− произвести гидрологические исследования и расчет фоновых концентраций существующих и проектируемых выпусков. Установить счетчики воды на очистных сооружениях канализации с целью установления производительности насоса;

− провести химические анализы имеющихся стоков по населенному пункту и решить вопрос по очистке стоков.

Согласно основным положениям Генерального плана для отвода дождевых и талых вод с территории сельского поселения Сармаково предусматривается следующее:

− строительство сети ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов и перспектив их развития;

− строительство открытых водоотводящих каналов;

− расчистка существующих каналов;

− расчистка и благоустройство водоемов;

− строительство водопропускных сооружений на всех переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровнённого режима.

На территории с.п.Сармаково выделено 4 водосборных бассейна. Водоприемниками поверхностного стока являются каналы сбросной сети существующей оросительной системы. Расчистка существующих каналов даст

возможность использования их как дрен.

После очистки возможно повторное использование вод поверхностного стока для полива, других технических целей.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Отсутствует.
2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
1. Строительство канализации для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

2. Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

Для того, чтобы начать строительство очистных сооружений в сельского поселения Сармаково необходимо принять решение о разработке проектно-сметной документацию на строительство очистных сооружений.
2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Отсутствует.
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В поселениях сельского поселения Сармаково отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих

водоотведение. О развитии диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение, можно говорить после принятия решение о строительстве очистных сооружений.
2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование будет разрабатываться на стадии проектирования системы водоотведения.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения будут разрабатываться на стадии проектирования системы водоотведения.
2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения будут разрабатываться на стадии проектирования системы водоотведения.
2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В составе очистных сооружений децентрализованной канализации предусматривают:

- септики - для предварительной обработки сточных вод;

- фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры (фильтрующие траншеи), компактные установки искусственной биологической очистки для окончательной очистки сточных вод;

- дозирующие, распределительные, водоотводящие, оросительные и дренажные (для песчано-гравийных фильтров и фильтрующих траншей) устройства.

Для децентрализованных схем канализации целесообразно применение преимущественно сооружений естественной очистки сточных вод с использованием самоочищающей способности почвы, грунта или водоема и

устройством сооружений подземной фильтрации:

- фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации - при наличии фильтрующих грунтов (песка, супеси);

- фильтрующих траншей или песчано-гравийных фильтров - при слабофильтрующих грунтах (суглинки и глины).

При выборе участка для сооружения децентрализованных схем канализации изучаются гидрогеологические условия, возможности отвода необходимых площадей, опасность загрязнения водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно- питьевого водоснабжения, а также санитарные условия выпуска очищенных сточных вод.

Очистные сооружения следует располагать вблизи здания или группы зданий с подветренной стороны господствующих ветров в теплое время года в зависимости от суточной производительности очистных сооружений.

Наименьшие расстояния от зданий до очистных сооружений приведены в таблице 22.
Таблица 22. 

	№ п/п
	Очистные сооружения
	Наименьшее расстояние от зданий до очистных сооружений, м при их суточной производительности ,м3

	
	
	1,0
	2,0
	4,0
	8,0
	15,0

	1
	Септики
	Не менее 5
	
	
	
	

	2
	Фильтрующие колодцы
	8,0
	-
	-
	-
	-

	3
	Поля подземной фильтрации
	Не менее 15
	
	
	
	

	4
	Песчано-гравийные фильтры и

фильтрующие траншеи
	8,0
	10,0
	15,0
	20,0
	25,0


Дворовые уборные с выгребом возможно предусматривать в не канализованных районах сельских населенных пунктов и при отдельно расположенных жилых и производственных зданиях.

Дворовую уборную с выгребом следует размещать не ближе 10 м от жилого здания при максимально возможном удалении от колодцев, используемых для питьевого водоснабжения. Выгреб должен быть герметичным.
Как вариант использования локальной системы предлагается автономная установка «Тверь», проводящая не только механическую фильтрацию жидкостей, но и биологическую очистку сточных вод, разделенную на четыре этапа, а всего рабочая емкость агрегата содержит в себе шесть раздельных секций. Активная биологическая обработка и очистка стоков производится с использованием анаэробных и аэробных микроорганизмов. Благодаря использованию современных технологий и ноу-хау производителя простая в эксплуатации и неприхотливая установка способна проводить очистку стоков на уровне, допускающем дальнейший слив на рельеф местности без нанесения урона окружающей среде.

Многоступенчатая биологическая очистка сточных вод позволяет минимизировать затраты на утилизацию сточных вод в промышленных условиях, значительно повысив эффективность и рентабельность производства. Срок службы систем для очистки стоков «Тверь» превышает 30 лет, а некоторые модификации, обладающие сравнительно невысокой производительностью, оснащены емкостями из полипропилена, не подверженного воздействию коррозии.

Открытая система ливневой канализации предусматривается на территориях индивидуальной застройки в виде лотков и канав с расположением их вдоль дорог и сбросом в водотоки. Выполнение этих мероприятий будет

способствовать также понижению уровня грунтовых вод, уменьшению заболоченности прилегающих территорий, очищению воды в водотоках, то есть улучшению экологического состояния окружающей среды.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
В с.п.Сармаково предлагается предусмотреть устройство локальной канализации:

- для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод.

Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов. 

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:
высокая степень очистки сточных вод - 98%;

безопасность для окружающей среды;

отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

компактность;

возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни

населения.

Преимущества применения установки «Тверь»:

- Высокая эффективность удаления загрязненний сточных вод за счет применения четырех ступеней очистки.

- Устойчивая работа при неблагоприятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительные перерывы в

поступлении сточных вод, пиковые поступления загрязнений.

- Простота и безопасность обслуживания (осуществляется с поверхности земли).

- Низкая энергоемкость, надежность и бесшумность компрессора, системы аэрации.

- Возможность строительства в любых грунтовых условиях, в том числе при высоком уровне грунтовых вод.

-Возможность  самотечного отведения очищенных сточных вод без перекачки.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
В строительство системы водоотведения необходимы капитальные вложения, для:

- улучшения экологической ситуации в сельском поселении Сармаково;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

- обеспечение надежности систем водоотведения;

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

Таблица 23
	№ п/п
	Мероприятия
	Обосн.
	Всего капитальных вложений, руб.
	Прогнозные сроки выполнения
	Источники финансирования

	
	
	
	
	2025-2027
	2028-2029
	

	Водоотведение

	1
	Проектирование

локальной системы очистных сооружений
	
	25 000
	25 000
	-
	Средства

Федерального

бюджета

	2
	Строительство сетей

водоотведения ПЭ Ду 110-500 мм
	
	1 360 000
	680 000
	680 000
	

	3
	Строительство локальной системы очистных сооружений, включая стоимость оборудования в количестве 4шт
	
	14 400 000
	7 200 000
	7 200 000
	

	
	ИТОГО:
	
	15 105 000
	7 905 000
	7 880 000
	


2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Общие критерии оценки реализации «Стратегии развития жилищно-коммунального комплекса Кабардино- Балкарской Республики на период до 2030 года» в области водоснабжения и водоотведения формулируются следующим образом:

- эффективность производства и управления;

- обеспечение надёжности оказания услуг;

- снижение аварийности на сетях водопровода и канализации: целевой показатель – 30 аварий на 100 км сетей в год;

- снижение размера потерь воды: целевой показатель – 20 %.

Согласно статистическим данным, значительный объем потерь воды из-за частых порывов и утечек обусловлен длительным сроком фактической эксплуатации водопроводных сетей края (анализ основных средств показывает, что основное строительство и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения осуществлялся в 70 гг. минувшего века).

При принятии решения о развитии системы водоотведения сельского поселения Сармаково необходимо руководствоваться целевыми показателями, заложенными в вышеуказанной Программе.
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при

транспортировке устанавливается в отношении:

а) уровня потерь при транспортировке сточных вод;

б) доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных организации, осуществляющей водоснабжение об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных сетей централизованной системы водоотведения в сельского поселения Сармаково не выявлено.

